DBJ

湖 南 省 工 程 建 设 地 方 标 准

DBJ43/╳╳-2019

建筑钢结构检测与可靠性鉴定规程

Specification for inspection and appraisal of reliability of steel structure building

（征求意见稿）

2019-  -  -发布                             2019-  -  -实施

湖南省住房和城乡建设厅发布

关于湖南省工程建设地方标准

《建筑钢结构检测与可靠性鉴定规程》

DBJ43/╳╳-2019 (征求意见稿)的说明

为规范我省建筑钢结构检测和鉴定工作，根据国家现行有关标准，借鉴上海等地的经验和地方标准的条文，结合湖南省具体情况，《规程》编制组在编制研究过程中，进行了大量工程调研和必要试验，编制了本《规程》。

《规程》内容包括总则、术语、基本规定、常规检测技术、门式刚架结构检测、多层及高层钢结构检测、网架及网壳结构检测、钢管结构检测、钢结构可靠性鉴定、结构检测与鉴定报告编制，共分10章。

经《规程》编制组多次讨论，形成多稿，反复修改，现形成征求意见稿，请检测、设计、科研、管理、施工等单位和专家提出宝贵意见，最终形成送审稿，呈请专家审查。

有关意见请发至:

hxb_is_me@126.com

非常感谢！

目 次

1  总 则 	（1）

2  术 语 	（2）

3  基本规定 	（4）

3.1  钢结构检测的分类 	（4）

3.2  检测工作程序与内容 	（5）

3.3  基本要求 	（7）

3.4  抽样比例及合格判定 	（7）

4  常规检测技术 	（9）

4.1  外观质量检测 	（9）

4.2  材料性能检测 	（9）

4.3  连接力学性能检测 	（11）

4.4  变形检测 	（12）

4.5  涂膜厚度检测 	（13）

4.6  结构动力特性检测 	（13）

4.7  节点试验 	（14）

5  门式刚架结构检测 	（16）

5.1  一般规定 	（16）

5.2  检测内容 	（16）

5.3  检测要求 	（17）

6  多层及高层钢结构检测 	（19）

6.1  一般规定 	（19）

6.2  检测内容及要求 	（19）

7  网架及网壳结构检测 	（21）

7.1  一般规定 	（21）

7.2  检测内容及要求 	（21）

8  钢管结构检测 	（23）

8.1  一般规定 	（23）

8.2  检测内容及要求 	（23）

9  钢结构可靠性鉴定 	（25）

9.1  一般规定 	（25）

9.2  鉴定标准 	（25）

9.3  结构系统的可靠性鉴定 	（27）

10  结构检测与鉴定报告编制 	（31）

10.1  一般规定 	（31）

10.2  报告要求 	（31）

本规程用词说明 	（33）

引用标准名录 	（34）

附：条文说明 	（35）

Contents

1  General Provisions 	（1）

2  Terms 	（2）

3  Basic Requirements 	（4）

3.1  Classification for Testing of steel Structure 	（4）

3.2  Procedures of Testing and Basic Requirements 	（5）

3.3  Basic Requirements 	（7）

3.4  Selective Testing Ratio Scale and Acceptance Judgement 	（7）

4  Conventional Testing Techniques 	（9）

4.1  Testing of Apparent Quality 	（9）

4.2  Testing of Material Property 	（9）

4.3  Testing of Mechanical Property of Joint 	（11）

4.4  Deformation Testing 	（12）

4.5  Thickness Testing for Coating 	（13）

4.6  Dynamic Characteristics Test of Structure 	（13）

4.7  Joint Experimental Study 	（14）

5  Testing of Portal Frame Structure 	（16）

5.1  General Requirements 	（16）

5.2  Testing Content 	（16）

5.3  Testing Requirements 	（17）

6  Testing of Multi-layer and High-rise Steel Structure	（19）

6.1  General Requirements 	（19）

6.2  Testing Content and Requirements 	（19）

7  Testing of Grid and Reticulated Sheel Structure 	（21）

7.1  General Requirements 	（21）

7.2  Testing Content and Requirements  	（21）

8  Testing of Steel Tube Structure 	（23）

8.1  General Requirements 	（23）

8.2  Testing Content and Requirements 	（23）

9  Appraisal of Reliability of Steel Structure	（25）

9.1  General Requirements 	（25）

9.2  Standard of Appraisal 	（25）

9.3  Appraisal of Reliability of Structural System 	（27）

10  Structure Detection and Requirement of Appraisal Report 	（31）

10.1  General Requirements 	（31）

10.2  Reporting Requirements 	（31）

Explanation of Wording in This Regulation 	（33）

List of Quoted Standards 	（34）

Addition：Explanation of Provisions 	（35）

1  总 则

1.0.1  为规范本省钢结构检测，科学鉴定建筑钢结构的安全可靠性，制定本规程。

1.0.2  本规程适用于一般建筑物和构筑物钢结构检测与可靠性鉴定，对其他钢结构的检测与可靠性鉴定可参照执行。

1.0.3  对钢结构检测与可靠性鉴定，除应符合本规程的规定外，尚应符合国家、行业及本省现行有关标准的规定。

2  术 语

2.0.1  检测 inspection

为获取能反映结构现状的信息和资料而进行的现场调查和测试活动。

2.0.2  鉴定 appraisal

根据结构或构件（节点）的检测结果，对其可靠性等级进行评定。

2.0.3  目视检测 visual testing

用人的肉眼或借助低倍放大镜，对材料表面进行直接观察的检测方法。

2.0.4  无损检测 nondestructive testing

对材料或工作实施的一种不损害其他使用性能或用途的检测方法。

2.0.5  锈蚀 rust

金属材料由于水分和氧气等的化学或电化学作用而产生的腐蚀现象。

2.0.6  腐蚀 corrosion

构件与环境中有害介质接触而产生化学变化，从而导致材料性能的退化或材料的破坏。

2.0.7  安全性 safety

目标使用期内结构能够满足承载力要求的能力。

2.0.8  适用性 serviceability

目标使用期内结构能够满足正常使用要求的能力。

2.0.9  耐久性 durability

正常维护条件下，结构构件及连接满足使用功能要求的能力。

2.0.10  目标使用期 target period of usage

根据建筑物已使用年限、历史、现状和未来使用要求所确定的期望继续使用期。

2.0.11  结构系统 structure system

鉴定单元中根据建筑结构的不同使用功能所细分的鉴定单位。

3  基本规定

3.1  钢结构检测的分类

3.1.1  钢结构的检测与可靠性鉴定可分为在建钢结构和既有钢结构的检测和可靠性鉴定。

3.1.2  当遇到下列情况之一时，应按在建钢结构进行检测：

1  在钢结构材料检查或施工验收过程中需了解质量状况；

2  对施工质量或材料质量有怀疑或争议；

3  对工程事故，需要通过检测，分析事故的原因以及对结构可靠性的影响。

3.1.3  当遇到下列情况之一时，应按既有钢结构进行检测：

1  钢结构可靠性鉴定；

2  钢结构抗震鉴定；

3  钢结构大修前的可靠性鉴定；

4  建筑改变用途、改造、加层或扩建前的鉴定；

5  受到灾害、环境侵蚀等影响的鉴定；

6  对既有钢结构的可靠性有怀疑或争议；

7  达到使用年限而需继续使用。

3.1.4  既有钢结构建筑除了上述情况下的检测外，宜在设计使用年限内对建筑结构进行常规检测。常规检测宜以下列部位为检测重点：

1  出现渗、漏水部位的构件；

2  受到较大反复荷载或动力荷载作用的构件；

3  暴露在室外的构件；

4  受到腐蚀性介质侵蚀的构件；

5  与侵蚀性土壤直接接触的构件；

6  受到冻融影响的构件；

7  委托方年检怀疑有安全隐患的构件；

8  容易受到磨损、冲撞损伤的构件。

3.1.5  对于重要和大型公共钢结构建筑宜进行结构动力测试和结构安全性监测。

3.2  检测工作程序与内容

3.2.1  钢结构检测工作的程序，宜按图3.2.1的框图进行。

3.2.2  现场调查宜包括下列工作内容:

1  收集被检测钢结构的设计图纸、设计文件、设计变更、施工记录、施工验收和工程地质勘察报告等资料；

2  调查被检测钢结构现状、环境条件，使用期间是否已进行过检测或维修加固情况以及用途与荷载等变更情况；

3  向有关人员进行调查；

4  进一步明确委托方的检测目的和具体要求。

3.2.3  检测项目应根据现场调查情况确定，并应制定相应的检测方案。检测方案宜包括下列主要内容：

1  概况，主要包括结构形式、建筑面积、总层数、设计、施工及监理单位，建造年代等；

2  检测目的或委托方的检测要求；

3  检测依据，主要包括检测所依据的标准及有关的技术资料等；

4  检测项目和选用的检测方法以及检测的数量；

5  检测人员和仪器设备情况；

6  检测工作进度计划；

7  所需要委托方与检测单位的配合工作；

8  检测中的安全措施；

9  检测中的环保措施。

3.2.4  现场检测宜包括下列工作内容：

1  钢构件材料的检测；

2  连接（焊接连接、紧固件连接）的检测；

3  构件尺寸与偏差的检测；

4  构件缺陷和损伤的检测；

5  结构构件变形的检测；

6  结构构造检测；

7  涂装的检测；

8  地基基础的检测；

9  其他方面的检测（包括结构的布置形式、荷载、环境和振动等）。

3.2.5  当发现检测数据数量不足或检测数据出现异常情况时，应进行补充检测。

3.3  基本要求

3.3.1  钢结构检测与可靠性鉴定，应由具有相应检测、鉴定资质的单位进行。

3.3.2  钢结构检测所用的仪器、设备和量具应有产品合格证、计量检定机构出具的有效期内的检定（校准）证书，仪器设备精度应满足检测项目的要求。检测所用检测试剂应标明生产日期和有效期，并应具有产品合格证和使用说明书。

3.3.3  检测人员应经过培训取得上岗资格；从事钢结构无损检测的人员应按现行国家标准《无损检测 人员资格鉴定与认证》GB/T 9445进行相应级别的培训、考核，并持有相应考核机构颁发的资格证书。

3.3.4  检测的原始记录，应记录在专用记录纸上；记录数据应准确、字迹清晰、信息完整，不得追记、涂改，如有笔误，应进行杠改，并应由修改人签署姓名及日期。当采用自动记录时，应符合有关要求。原始记录应由检验及审核人员签字。

3.3.5  钢结构现场检测应为钢结构质量鉴定或钢结构性能鉴定提供真实、可靠、有效的检测数据和检测结论。

3.3.6  钢结构的鉴定必须出具相应的报告，报告具体内容要求按本规程第10章“结构检测与鉴定报告编制”进行。

3.4  抽样比例及合格判定

3.4.1  当遇到下列情况之一时，宜采用全数检测：

1  外观缺陷或表面损伤的检查；

2  受检范围较小或构件数量较少；

3  构件质量状况差异较大；

4  灾害发生后对结构受损情况的识别；

5  委托方要求进行全数检测。

3.4.2  在建钢结构按检验批检测时，其抽样检测的比例及合格判定应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的规定。

3.4.3  对既有钢结构工程抽样检测时，其每批抽样检测的最小样本容量限定值应符合现行国家标准《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621的相关要求。

3.4.5  既有钢结构计数抽样检测时，根据检验批中的不合格数，判断检验批是否合格。检验批的合格判定，应符合现行国家标准《钢结构现场检测技术标准》GB/T  50621的相关要求。

4  常规检测技术

4.1  外观质量检测

4.1.1  外观质量检测包括：构件、焊缝、螺栓和涂层等部位的表观质量，检测通常采用目测的方式，必要时可采用放大镜、焊缝检验尺等辅助工具进行。

4.1.2  钢材表面不应有裂纹、折叠、夹层，钢材端边或断口处不应有分层、夹渣等缺陷。

4.1.3  当钢材的表面有锈蚀、麻点或划伤等缺陷时，其深度不得大于该钢材厚度偏差值的1/2。

4.1.4  焊缝外观质量的目视检测应在焊缝清理完毕后进行，焊缝及焊缝附近区域不得有焊渣及飞溅物。焊缝焊后目视检测的内容应包括焊缝外观质量、焊缝尺寸，其外观质量及尺寸允许偏差应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的有关规定。

4.1.5  高强螺栓连接副终拧后，螺栓丝扣外露应为2扣～3扣，其中允许有10%的螺栓丝扣外露1扣或4扣；剪扭型高强螺栓连接副终拧后，未拧掉梅花头的螺栓数不宜多于该节点总螺栓数的5%。

4.1.6  涂层不应有漏涂，表面不应存在脱皮、泛锈、龟裂和起泡等缺陷，不应出现裂缝，涂层应均匀、无明显皱皮、流坠、乳突、针眼和起泡等，涂层与钢基材之间和各涂层之间应粘贴牢固，无空鼓、脱层、明显凹陷、粉化松散和浮浆等缺陷。

4.2  材料性能检测

4.2.1  在建钢结构工程材料性能检测方法与抽样数量应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的规定。

4.2.2  既有钢结构工程采用化学成分分析方法判断国产结构钢材的品种时，应符合现行国家标准《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621的规定。

4.2.3  当被检验的材料性能指标随时间变化的影响可以忽略不计时，可按下列原则确定材料性能指标：

1  经调查当有可靠的材料质量记录资料时，可按原纪录资料确定材料的性能指标；

2  当工程尚有与鉴定结构相同的余料时，可将其加工成试样进行检验，确定材料的性能指标；

3  经调查确认被鉴定结构主要构件或部件材料与其次要构件或部件材料为同一批次材料，可在其次要构件或部件上取样检验确定材料的性能指标。

4.2.4  当钢结构材料发生烧损、变形、断裂、腐蚀或其他形式的损伤，需要确定微观组织是否发生变化时，应进行金相检测。

4.2.5  力学性能检测一般包括：

1  钢材的力学性能包括钢材屈服强度、抗拉强度、伸长率或断面收缩率、冷弯性能、冲击韧性及抗层状撕裂等项目，检测所取项目应根据结构和材料实际情况确定。优先采用在结构中切取拉伸试样直接试验的方法进行检测；

2  焊接材料的力学性能检测应包括规定非比例延伸强度、抗拉强度、断后伸长率冲击韧性等项目；

3  高强度大六角头螺栓连接副的力学性能检测应包括扭矩系数、螺栓楔负载强度、螺母保证载荷、螺母和垫圈硬度等项目；

4  扭剪型高强度螺栓连接副的力学性能检测应包括紧固轴力、螺栓楔负载强度、螺母保证载荷、螺母和垫圈硬度等项目；

5  普通螺栓的力学性能检测应包括螺栓实物最小拉力载荷检验；

6  钢网架螺栓球节点用高强度螺栓的力学性能检测应包括拉力荷载试验、硬度试验。

4.3  连接力学性能检测

4.3.1  连接力学性能检测包括：焊缝连接和紧固件连接两种连接类型。

4.3.2  在建钢结构工程连接力学性能检测方法、抽样比例及合格判断应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的规定。

4.3.3  既有钢结构工程焊缝的检测内容应包括焊缝外观质量、焊缝内部质量、焊缝尺寸和熔敷金属力学性能检验。

1  焊缝的外观质量包括裂纹、咬边、根部收缩、弧坑、电弧擦伤、表面夹渣、焊缝饱满程度、表面气孔和腐蚀程度等。检查方法宜用目测，裂纹检查应辅以低倍放大镜，必要时可采用磁粉探伤或渗透探伤。

2  焊缝尺寸包括焊缝长度、焊脚尺寸、焊缝余高。 必要时可截取试样进行力学性能检验。

3  焊缝内部质量检测应采用无损检测方式，检测方法、抽检比例及合格判断应符合现行国家标准《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621的规定。

4.3.4  既有钢结构螺栓连接检测的内容应包括:螺栓断裂、松动、脱落、螺杆弯曲、螺纹外露圈数、滑移变形、连接板螺孔挤压破坏、连接零件是否齐全和锈蚀程度，检测方法可采用目测、观察、锤击检查等方式。对于常规性检测，抽检比例不应少于节点总数的10%，且不应少于3个节点；对于有损伤的节点和指定要检测的节点，必须100%检测。抽查位置应为结构的大部分区域以及不同连接形式的区域。

4.3.5  铆钉连接检测的内容应包括铆钉断裂、松动、脱落、滑移变形、连接板钉孔挤压破坏和锈蚀程度，以及铆钉连接部分铆钉的规格、数量和布置形式，检测方法可采用目测、观察、锤击检查等方式。对于常规性检测，抽样比例不应小于相同节点总数的10%，且不应少于3个节点；对于有损伤的节点和指定要检测的节点，必须100%检测。抽查位置应为结构的大部分区域以及不同连接形式的区域。

4.4  变形检测

4.4.1  变形检测可分为结构整体垂直度、整体平面弯曲以及构件垂直度、弯曲变形、跨中挠度等项目。

4.4.2  钢结构或构件的变形测量可采用水准仪、经纬仪、激光垂准仪或全站仪等仪器。测量仪器及精度要求宜符合现行行业标准《建筑变形测量规范》JGJ 8的有关规定，变形测量等级可按三级考虑。

4.4.3  在建钢结构工程变形检测内容、抽样比例及合格判断应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的规定。

4.4.4  垂直度检测应符合下列规定：

1  垂直度检测可采用经纬仪、激光垂准仪或吊锤的方法；

2  检测时宜考虑施工偏差、饰面厚度不匀、安装初始位置等因素的影响；

3  检测时宜分别检测构件在所有相交轴线方向的倾斜，应提供各个方向的倾斜值。

4.4.5  弯曲变形检测应符合下列规定：

1  弯曲变形检测可采用水准仪或拉线的方法进行检测；

2  检测时宜考虑施工偏差、饰面厚度不匀、安装初始位置等因素的影响；

3  检测时应提供跨中最大挠度值和受检构件的计算跨度值；

4  当需要得到受检构件挠度曲线时，应沿跨度方向等间距布置不少于3个测点。

4.4.6  既有钢结构或构件变形应符合现行国家标准《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292、《工业建筑可靠性鉴定标准》GB 50144等的有关规定。

4.5  涂膜厚度检测

4.5.1  钢构件涂装检测的内容应包括防腐涂层厚度检测和防火涂层厚度检测。

4.5.2  防腐涂层厚度检测设备、检测方法、抽样比例及合格判断应符合现行国家标准《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621的规定。

4.5.3  防火涂层厚度检测设备、检测方法、抽样比例及合格判断应符合现行国家标准《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621的规定。

4.6  结构动力特性检测

4.6.1  符合下列情况之一的钢结构，宜对结构动力特性进行检测：

1  需要进行抗震、抗风、工作环境或其他激励下的动力响应计算的结构；

2  需要通过动力参数进行结构损伤识别和故障诊断的结构；

3  在某种动力作用下，局部动力响应过大的结构。

4.6.2  检测设备应符合下列条件：

1  应根据被测参数选择合适的位移计、速度计、加速度计和应变计，被测频率应落在传感器的频率响应范围内；

2  检测前应根据预估被测参数的最大幅值，选择合适的传感器和动态信号测试仪的量程范围，并应提高输出信号的信噪比；

3  动态信号测试仪应具备低通滤波，低通滤波截止频率应小于采样频率的0.4倍，并应防止信号发生频率混淆；

4  动态信号测试系统的精度、分辨率、线性度、时漂等参数应符合国家现行有关标准的要求。

4.6.3 检测数据分析如下：

1  数据处理前，应对记录的信号进行零点漂移、波形和信号起始相位的检测；

2  对记录的信号可进行截断、去直流、积分、微分和数字滤波等信号预处理；

3  根据激励方式和特点，可选择时域、频域方法或小波分析等信号处理方法；

4  采用频域方法进行数据处理时，宜根据信号类型选择不同的窗函数处理；

5  检测数据处理后，应根据需要提供所测结构的自振频率、阻尼比和振型以及动力反应最大幅值、时程曲线、频谱曲线等分析结果。

4.7  节点试验

4.7.1  节点试验，应根据制作、安装、使用条件等，选择有代表性的节点进行。

4.7.2  下列情况应通过节点试验进行可靠性鉴定：

1  按现有计算手段尚不能准确做出鉴定；

2  验算缺少应有的参数，如约束条件，荷载取值等；

3  需要确定节点的实际承载能力。

4.7.3  根据要求节点试验可分为下列三类：

1  确定节点正常工作状态下工作性能的验证性试验：

2  确定节点设计承载能力的承载力试验：

3  确定节点极限承载能力的破坏试验。

4.7.4  对节点可进行原型或足尺模型荷载试验，并应在实验前征得有关各方同意。节点模型试验，可以从原结构中取样，也可以按照节点的实际尺寸另行加工试样。从结构中取样时应确保原结构的安全；另行加工试验时应保持与原节点的相似性。

4.7.5  对于抗震鉴定，宜进行节点低周疲劳试验。

4.7.6  当对节点进行试验难以模拟实际受力状态时，应采用数值方法模拟节点的受力性能。数值模拟应采用成熟的有限元软件进行，并应考虑节点的主要损伤和缺陷。

5  门式刚架结构检测

5.1  一般规定

5.1.1  本章适用于门式刚架结构工程的检测。检测可分为在建门式刚架结构工程和既有门式刚架结构工程两类。

5.1.2  在建门式刚架结构工程检测内容、抽样比例及合格判定应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的规定。

5.1.3  既有门式刚架结构如符合本规程3.1.3和3.1.4条的规定时，应进行工程可靠性检测与鉴定。

5.1.4  既有门式刚架结构工程的检测内容和检测要求宜按本章5.2和5.3的相关规定执行，结构可靠性鉴定宜按本规程第9章的相关要求进行。

5.2  检测内容

5.2.1  既有门式刚架结构工程检测内容宜包括：外观质量、材料性能、连接力学性能、变形、涂膜厚度、使用环境、荷载试验等检测。

5.2.2  外观质量检测内容应包括：结构布置形式、构件几何尺寸、构造连接形式、屋盖系统、吊车梁系统、支撑系统、维护系统、渗漏、锈蚀和损伤等。

5.2.3  当根据工程设计和施工档案资料难以确定钢材性能，或现场检查有疑议时，应对钢材进行材料性能检测。

5.2.4  连接力学性能检测对象为焊接质量等级为一级和二级的对接焊缝，检测方法应采用无损检测方式，其余连接方式可采用目测方式进行检查。

5.2.5  结构和构件的变形检测主要包括：屋面梁跨中挠度、柱顶水平位移和吊车梁跨中挠度等，必要时，可增加檩条跨中挠度检测。

5.2.6  当构件和结构出现严重锈蚀、处于高温环境状态、处于腐蚀环境状态等异常情况时，应参照有关标准进行使用环境检测。

5.2.7  当结构的使用荷载与设计荷载不符或不具备计算条件时，可在现场进行结构荷载试验。试验内容包括：现场各种荷载大小、构件或结构的力学反应特性和结构的安全性能等。

5.3  检测要求

5.3.1  既有门式刚架结构工程常规检测项目的检测方法、检测数量应按本规程第4章的相关要求进行。

5.3.2  当工程无设计和施工资料或资料残缺不全时，应进行实际结构的测绘工作，测绘内容包括：结构平面布置、结构垂直布置、支撑体系布置、构件尺寸和连接形式等，并初步判断是否符合现行国家和行业标准要求。

5.3.3  当工程现场出现构件或结构损伤、渗漏、严重锈蚀、明显变形和地基不均匀沉降等异常情况时，应对具体情况进行详细检测，并对其成因进行全面分析。

5.3.4  钢构件或节点遭受腐蚀或涂装遭到损坏时的检测，应符合下列规定：

1  房屋建筑钢构件的腐蚀，应进行腐蚀环境调查和测量杆件、板件的锈（腐）蚀范围和锈（腐）蚀后的剩余厚度；取样数量和环境腐蚀性分级等均应按现行国家标准《工业建筑防腐蚀设计规范》GB 50046的规定执行。

2  钢结构防锈涂装，应包括使用环境调查和涂装材料以及涂层的完整性、锈蚀程度等检查与检测。

5.3.5  可通过分析房屋近期沉降、倾斜观测资料和其因不均匀沉降引起上部结构反应的检查结果进行判定。必要时，可进行现场测量，并与施工资料中沉降观测记录进行综合分析。

5.3.6  吊车荷载、相关参数和使用条件应按下列规定进行调查和检测：

1  当吊车及吊车梁系统运行使用状况正常，吊车梁系统无损坏且相关资料齐全符合实际时，宜进行常规调查和检测。

2  当吊车及吊车梁系统运行使用状况不正常，吊车梁系统有损坏或无吊车梁资料或对已有资料有怀疑时，除应进行常规调查和检测外，还应根据实际状况和鉴定要求进行专项调查和检测。

5.3.7  吊车梁、楼盖梁、屋盖梁、工作平台梁以及墙架构件的挠度和柱顶水平位移不应超过现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017和现行国家行业标准《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》GB 51022的要求。

6  多层及高层钢结构检测

6.1  一般规定

6.1.1  本章适用于多层及高层钢结构工程的检测。检测可分为在建多层及高层钢结构工程和既有多层及高层钢结构工程两类。

6.1.2  在建多层及高层钢结构工程检测内容、抽样比例及合格判定应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的规定。受力特别复杂且设计计算难以准确分析的构件和节点宜采用力学试验验证。

6.1.3  既有多层及高层钢结构工程如符合本规程3.1.3和3.1.4条的规定时，应进行工程可靠性检测与鉴定。

6.1.4  既有多层及高层钢结构工程的检测内容和检测要求宜按本章6.2的相关规定执行，结构可靠性鉴定宜按本规程第9章的相关要求进行。

6.2  检测内容及要求

6.2.1  既有多层及高层钢结构工程检测内容应包括：外观质量、材料性能、连接力学性能、变形、涂膜厚度、使用环境、荷载试验等检测。

6.2.2  外观质量检测内容应包括：结构布置形式、构件几何尺寸、构造连接形式、屋盖系统、楼面系统、支撑系统、维护系统、渗漏、锈蚀和损伤等。

6.2.3  结构和构件的变形检测主要包括：楼面梁和屋面梁的跨中挠度、柱顶水平位移和层间水平位移角等。当检测结果显示结构存在沉降不均匀或层间位移角较大等异常变形情况时，宜查阅房屋近期沉降、倾斜观测资料和因不均匀沉降引起上部结构反应等资料对房屋进行综合分析。

6.2.4  当工程现场出现构件或结构损伤、渗漏、严重锈蚀和明显变形等异常情况时，应对具体情况进行详细检测，并对其成因进行全面分析。

6.2.5  主梁、次梁以及墙架构件的挠度和柱顶水平位移、层间相对位移不应超过《钢结构设计标准》GB 50017附录A的要求。

6.2.6  当符合规程4.6.1条时，结构宜进行动力特性检测。

6.2.7  结构的材料性能、连接力学性能、涂膜厚度、使用环境与荷载试验等检测内容宜按本规程第4章相关要求执行。

7  网架及网壳结构检测

7.1  一般规定

7.1.1  本章适用于网架及网壳结构工程的检测。检测可分为在建网架及网壳结构工程和既有网架及网壳结构工程两类。

7.1.2  在建网架及网壳结构工程检测内容、抽样比例及合格判定应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的规定。

7.1.3  既有网架及网壳结构工程如符合本规程3.1.3和3.1.4条的规定时，应进行工程可靠性检测与鉴定。

7.1.4  既有网架及网壳结构工程的检测内容和检测要求宜按本章7.2的相关规定执行，结构可靠性鉴定宜按本规程第9章的相关要求进行。

7.2  检测内容及要求

7.2.1  既有网架及网壳结构工程检测内容应包括：外观质量、材料性能、连接力学性能、变形、涂膜厚度等检测。

7.2.2  外观质量检测内容应包括：结构形式、构件几何尺寸、节点连接形式、屋盖系统、渗漏、锈蚀和损伤等。

7.2.3  焊接球、螺栓球、高强度螺栓和杆件偏差的检测方法和允许偏差值应按《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的相关规定执行。

7.2.4  网架中杆件轴线的不平直度，可用拉线的方法检测，其不平直度不得超过杆件长度的千分之一。

7.2.5  网架及网壳结构中锥头或封板与杆件连接部位焊缝和杆件与焊接球连接部位焊缝的外观质量和内部缺陷可按现行国家标准《钢结构现场检测技术标准》GB 50621的相关规定执行。

7.2.6  钢构件或节点遭受腐蚀、或涂装遭到损坏时的检测，应符合下列规定：

1  房屋建筑钢构件的腐蚀，应进行腐蚀环境调查和测量杆件、板件的锈（腐）蚀范围和锈（腐）蚀后的剩余厚度；取样数量和环境腐蚀性分级等均应按现行国家标准《工业建筑防腐蚀设计规范》GB 50046的规定执行。

2  钢结构防锈涂装，应包括使用环境调查和涂装材料以及涂层的完整性、锈蚀程度等检查与检测。

7.2.7  钢网架螺栓球节点和焊接球节点检查，应包括以下内容：

1  网架螺栓球节点应检查螺栓断裂、锥头或封板裂纹、套筒松动和节点锈蚀程度等。

2  网架焊接球节点应检查球体变形、两个半球对口错边量、球表面裂纹、焊缝裂纹和节点锈蚀程度。

7.2.8  网架的挠度，可采用激光测距仪或水准仪检测，每半跨范围内测点数不宜小于3个，且跨中应有1个测点，端部测点距端支座不应大于1米。所测得的挠度值，不应大于相应设计值的15%。

8  钢管结构检测

8.1  一般规定

8.1.1  本章适用于钢管结构工程的检测。检测可分为在建钢管结构工程和既有钢管结构工程两类。

8.1.2  在建钢管结构工程检测内容、抽样比例及合格判定应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的规定。受力特别复杂且设计计算难以准确分析的连接节点宜采用力学试验验证。

8.1.3  既有钢管结构如符合本规程3.1.3和3.1.4条的规定时，应进行工程可靠性检测与鉴定。

8.1.4  既有钢管结构工程的检测内容和检测要求宜按本章8.2的相关规定执行，结构可靠性鉴定宜按本规程第9章的相关要求进行。

8.2  检测内容及要求

8.2.1  既有钢管结构工程检测内容应包括：外观质量、材料性能、连接力学性能、变形、涂膜厚度等检测。

8.2.2  外观质量检测内容应包括：结构形式、构件几何尺寸、节点连接形式、支撑系统、屋盖系统、渗漏、锈蚀和损伤等。

8.2.3  当工程无设计和施工资料或资料残缺不全时，应进行实际结构的测绘工作，测绘内容包括：结构平面布置、结构垂直布置、支撑体系布置、构件尺寸和连接形式等，并初步判断是否符合现行国家和行业标准要求。不同管径和壁厚的杆件，可采用超声测厚仪进行检测，检测前应清除饰面层，每种构件的检测数量不宜少于3组。

8.2.4  管结构的挠度变形不宜超过《钢结构设计标准》GB 50017附录A的要求。

8.2.5  材料性能、连接力学性能、涂膜厚度等检测应符合本规程第4章的相关要求。

9 钢结构可靠性鉴定

9.1  一般规定

9.1.1  钢结构可靠性是在目标使用期内钢结构分别满足安全性要求、适用性要求和耐久性要求的标志。

9.1.2  钢结构可靠性鉴定应划分为结构构件和结构系统两个层次。

9.1.3  在对结构进行详细检测、分析验算和鉴定之前，应先对结构体系的完整性进行检测和鉴定。

9.1.4  对钢结构进行复核性验算时，应对结构上的荷载进行核对，荷载应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的规定。否则，应按实际情况参照现行国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068的规定执行，同时应根据其结构类型，按相应的结构设计标准对结构上的荷载进行核定。

9.1.5  既有钢结构安全可靠性鉴定时，还应考虑结构变形及温度因素对结构的可能不利作用。

9.2  鉴定标准

9.2.1  钢结构构件及节点的可靠性应按安全性、适用性和耐久性分别鉴定，并按下列规定鉴定等级。

1  钢结构构件及节点的安全性等级

au级  在目标使用期内安全，不必采取措施；

bu级  在目标使用期内不显著影响安全，可不采取措施；

cu级  在目标使用期内显著影响安全，应采取措施；

du级  危及安全，必须及时采取措施。

2  钢结构构件及节点的适用性等级

as级  在目标使用期内能正常使用，不必采取措施；

bs级  在目标使用期内尚可正常使用，可不必采取措施；

cs级  在目标使用期内影响正常使用，应采取措施；

ds级  在目标使用期内严重影响正常使用功能，必须及时采取措施。

3  钢结构构件及节点的耐久性等级

ad级  在正常维护条件下，能满足耐久性要求，不必采取措施；

bd级  在正常维护条件下，尚能满足耐久性要求，可不采取措施；

cd级  在正常维护条件下，不能满足耐久性要求，应必采取措施；

dd级  在正常维护条件下，严重不满足耐久性要求，必须及时采取措施。

9.2.2  钢结构系统（包括结构功能相对独立的子结构）的可靠性应按安全性、适用性和耐久性分别鉴定，并按下列规定鉴定等级。

1  钢结构系统的安全性等级

Au级  在目标使用期内安全，不必采取措施；

Bu级  在目标使用期内不显著影响结构系统安全，可能有少数构件（节点）应采取适当措施；

Cu级  在目标使用期内显著影响结构系统安全，应采取措施；

Du级  严重影响结构系统安全，必须及时采取措施。

2  钢结构系统的适用性等级

As级  在目标使用期内能正常使用，不必采取措施；

Bs级  在目标使用期内尚不影响结构系统的正常使用，可能有少数构件（节点）应采取适当措施；

Cs级  在目标使用期内影响结构系统的正常使用，应采取措施；

Ds级  在目标使用期内结构系统不能正常使用，必须及时采取措施。

3  钢结构系统的耐久性等级

Ad级  在正常维护条件下，能满足耐久性要求，不必采取措施；

Bd级  在正常维护条件下，能满足耐久性要求，可能有少数构件（节点）应采取适当措施；

Cd级  在正常维护条件下，不能满足耐久性要求，应采取措施；

Dd级  在正常维护条件下，严重不满足耐久性要求，必须及时采取措施。

9.3  结构系统的可靠性鉴定

9.3.1  一般结构系统的安全性等级应按结构系统完整性和结构系统的承载安全性两个组合项目鉴定，并取其中的较低等级作为结构系统的安全性等级。

9.3.2  结构系统完整性包括结构布置与选型、支撑系统两个项目，并应按下列标准鉴定等级：

Au级  结构形式和构件选型正确，结构和支撑布置合理，传力路线明确合理，结构构造和连接可靠，没有薄弱部位，结构系统完备，符合现行国家规范规定，满足安全使用要求。

Bu级  结构形式和构件选型基本正确，结构和支撑布置合理，传力路线基本合理，结构构造和连接基本可靠，没有明显的薄弱部位，结构整体基本符合现行国家规范规定，局部不符合现行国家规范规定，但不影响安全使用。

Cu级  结构和支撑布置基本合理，存在薄弱部位，结构形式、构件类型、结构构造和连接不符合现行国家规范规定，影响安全使用，应采取措施。

Du级  结构和支撑、结构形式、构件选型、结构构造和连接不符合国家规范规定，危及安全，必须及时采取措施。

9.3.3  结构系统的承载安全性等级，应根据结构体系的特点、空间作用性能、损伤程度以及结构上的荷载（作用）等，按现行国家标准规定的结构分析原则和方法，建立合理的计算模型，对结构抗力与作用效应进行分析，并应按表9.3.3-1鉴定等级：

表9.3.3-1  结构系统的承载安全性等级鉴定

| 安全性等级 | au | bu | cu | du |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计要求 | 完全满足 | 基本满足 | 不满足 | 严重不满足 |
| 承载能力 | au | bu | cu | du |
| 节点构造 | 合理 | 基本合理 | 不合理 | 很不合理 |

注：承载能力数值鉴定列于表9.3.3-2。

表9.3.3-2  不考虑地震作用时钢构件承载能力项目鉴定分级标准

| 承载能力 | Rγ0S |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | au 级 | bu级 | cu级 | du级 |
| 主要构件、节点连接 | ≥1.00 | ≥0.90 | ≥0.85 | ＜0.85 |
| 一般构件 | ≥0.90 | ≥0.85 | ≥0.80 | ＜0.80 |

注：1.当构件或拼接出现失稳、挠曲、裂纹或断裂时，应定为du级。

2.R为结构构件的抗力，γ0为结构重要性系数，S为结构构件的作用效应。

9.3.4  结构功能系统的适用性等级，应根据其所含构件（集合）的适用性等级和结构整体变形等级进行鉴定。当结构使用要求对振动有限制时，还应对结构振动进行鉴定，并取其中的较低等级作为结构系统的正常适用性等级。

9.3.5  多高层钢结构建筑在风荷载作用下的侧向位移，应根据检测结果和数值计算结果，按表9.3.5综合鉴定适用性等级。当按检测结果鉴定时，直接应用表9.3.5进行鉴定。当检测困难或无法检测时，按数值计算结果进行鉴定，此时，若计算结果小于表中Bs级数值，鉴定为As级，若计算结果等于表中Bs级数值，鉴定为Bs级，

若计算结果大于表中Bs级数值，按表中规定鉴定等级。

表9.3.5  钢结构侧向位移等级鉴定

| 结构类型 |  | 位 移 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | As | Bs | Cs | Ds |
| 多高层框架 | 层间 | ≤Hi/600 | ≤Hi/400 | ＞Hi/400， 变形已稳定 | ＞Hi/400， 变形未稳定 |
|  | 结构顶点 | ≤H/750 | ≤H/500 | ＞H/500， 变形已稳定 | ＞H/500， 变形未稳定 |
| 框架剪力墙 | 层间 | ≤Hi/900 | ≤Hi/750 | ＞Hi/750， 变形已稳定 | ＞Hi/750， 变形未稳定 |
|  | 结构顶点 | ≤H/1000 | ≤H/800 | ＞H/800， 变形已稳定 | ＞H/800， 变形未稳定 |

注：表中限值对一般装修标准而定，若为高级装修时需另行确定。

9.3.6  单层厂房钢结构，应按表9.3.6鉴定适用性等级。

表9.3.6  单层厂房钢结构适用性等级

| 结构构件类型 |  | 变 形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | As | Bs | Cs | Ds |
| 檩条 | 轻屋盖 | ≤l/150 | ＞As级变形，功能无影响 | ＞As级变形，功能有局部影响 | ＞As级变形，功能有影响 |
|  | 其他屋盖 | ≤l/200 |  |  |  |
| 桁架、屋架及托架 |  | ≤l/400 | ＞As级变形，功能无影响 | ＞As级变形，功能有局部影响 | ＞As级变形，功能有影响 |
| 实腹梁 | 主梁 | ≤l/400 | ＞As级变形，功能无影响 | ＞As级变形，功能有局部影响 | ＞As级变形，功能有影响 |
|  | 其他梁 | ≤l/250 |  |  |  |
| 吊车梁 | 轻级工作制式吊车 | ≤l/800 | ＞As级变形，吊车运行无影响 | ＞As级变形，吊车运行有局部影响，可补救 | ＞As级变形，吊车运行有影响，可补救 |
|  | 中级工作制式吊车 | ≤l/1000 |  |  |  |
|  | 重级工作制式吊车 | ≤l/1200 |  |  |  |
| 柱 | 厂房柱横向变形 | ≤HT/1250 | ＞As级变形，吊车运行无影响 | ＞As级变形，吊车运行有局部影响，可补救 | ＞As级变形，吊车运行有影响，可补救 |
|  | 露天栈桥柱的横向变形 | ≤HT/2500 |  |  |  |
|  | 厂房和露天栈桥柱纵向变形 | ≤HT/4000 |  |  |  |
| 墙架构件 | 支撑砌体横梁（水平向） | ≤l/300 | ＞As级变形，功能无影响 | ＞As级变形，功能有影响 | ＞As级变形，功能有严重影响 |
|  | 压型钢板、瓦楞铁等轻墙皮横梁（水平向） | ≤l/200 |  |  |  |
|  | 支柱 | ≤l/400 |  |  |  |

注：1.本表为按长期荷载效应组合的变形值，应减去或加上制作时的反拱或下挠值；

2.结构的适用性等级按以上所列内容中出现的最低等级确定。

9.3.7  对于大跨度钢结构，将整体结构看作一个评价单位，按照本规程9.3.6条鉴定结构的正常适用性等级。

9.3.8  对于有振动设备的钢结构，当由设备引起的结构（构件）振动不超过有关规范的限值时，应鉴定为As级，否则应鉴定为Cs级。

9.3.9  钢结构系统的耐久性等级，可根据该结构体系中各种构件及节点本身的耐久性等级按表9.3.9进行综合鉴定。

表9.3.9  钢结构系统的耐久性等级鉴定

| 结 构 耐 久 性 等 级 |  | Ad | Bd | Cd | Dd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 构件及节点耐久性等级 | 对结构安全起控制作用的柱、主梁及其节点 | ad | bd | cd | dd |
|  | 对结构安全起控制作用的支撑及其节点 | ad | bd | cd | dd |
|  | 楼（屋）面板、次梁及其节点 | bd | cd | dd | — |
|  | 其他构件及其节点 | cd | dd | — | — |

注：按本表进行鉴定时，表中每项构件及节点的耐久性等级是指结构中该类型构件或节点的80%达到的耐久性等级，且其余同类构件或节点的耐久性等级仅低一级。

10  结构检测与鉴定报告编制

10.1  一般规定

10.1.1  结构检测鉴定报告应真实反映结构现场检测工作内容，报告结论应准确、科学、客观、公正的反映结构的实际工作状态。

10.1.2  结构检测与鉴定报告内容应包括：封面、扉页、目录、报告正文和附件等相关材料。

10.1.3  现场检测的原始记录应有检测人和记录人签字、检测日期等相关信息，涂改部位宜有相关人员的签字与日期，并有相应单位存档保存。

10.2  报告要求

10.2.1  报告封面内容宜包括：工程名称、检测建筑物整体图片、检测单位和报告日期等。

10.2.2  报告扉页内容宜包括：工程名称、委托单位、建设单位、设计单位、施工单位、监理单位、检测单位和报告日期等信息，并应有项目负责人、现场检测人、报告校审人和批准人签字。

10.2.3  报告正文宜包括：工程概况、检测目的与范围、检测内容、主要技术依据、检测仪器与设备、检测结果与分析、结论与建议、附件等内容。

1  工程概况应根据建筑物实际情况详细写明委托检测的工程名称、建造地点、设计单位、施工单位、勘察单位和监理单位，介绍建筑物建造日期、结构类型、结构体系、建筑物规模及特点（层数、建筑面积及主要构件几何尺寸等）；

2  检测目的与范围应介绍委托方的检测原因与目的，明确所需完成的检测范围；

3  检测内容应明确本次检测的主要检测工作；

4  主要技术依据应明确检测、分析与鉴定的主要技术依据，一般包括：国家和地方的相关法规与规范、建筑物的实际使用资料、设计资料、施工过程资料和监理过程资料等；

5  检测仪器与设备应标注设备型号和名称，并经计量校准合格；

6  检测结果与分析应详细介绍实际完成工作的具体内容，如：检测、试验、分析的结果以及对产生其结果的原因分析、评价；对检测、试验、分析结果提出的结论性意见等；

7  检测与鉴定结论应根据实际完成工作的内容和检测、试验、分析结果，以及对产生其结果的分析、判断，对检测、试验、分析对象做出结论性评价和判断，结论用词力求准确，语言力求简练；

8  建议应根据检测、试验、分析结果和据此做出的结论，必要时对被检测对象提出相对合理的一种或几种参考性建议。如：构件的补强、加固措施；裂缝修复、封闭方法；结构的改造、托换方案；设计变更的建议等。情况较为严重时，可提出停止使用、暂停施工等；

9  附件宜根据需要，将一些占用正文篇幅较大、与正文内容直接相关的图形、图表、照片、原始资料和计算书等，作为附件给出。

10.2.4  检测与鉴定报告应有相关人员和检测单位签字盖章后才具有相应的效力。

本标准用词说明

1 为便于在执行本标准条文时区别对待，以要求严格程度不同的用词，说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词；

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词；
正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时，首先应这样做的用词。

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”。

表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2 本标准中指明应按其他有关标准、规范执行的写法为“应符合……要求或规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

- 《钢结构现场检测技术标准》GB 50621

2. 《工业建筑可靠性鉴定标准》GB 50144

3. 《民用建筑可靠性鉴定标准》GB 50292

4. 《建筑结构检测技术标准》GB 50344

5. 《高耸与复杂钢结构检测与鉴定技术标准》GB 51008

6. 《无损检测 人员资格鉴定与认证》GB/T 9445

7. 《钢结构检测与鉴定规程》DGTJ 08

8. 《房屋结构综合安全性鉴定标准》DB11T637

9. 《钢结构检测技术规程》DBJ04T322

10. 《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068

11.《钢结构设计标准》GB 50017

12.《建筑结构荷载规范》GB 50009

13.《工业建筑防腐蚀设计规范》GB 50046

14.《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》GB 51022

15.《建筑变形测量规范》JGJ 8

湖 南 省 工 程 建 设 地 方 标 准

建筑钢结构检测与可靠性鉴定规程

条文说明

目 次

1  总 则 	（38）

2  术 语 	（39）

3  基本规定 	（40）

3.1  钢结构检测的分类 	（40）

3.2  检测工作程序与内容 	（41）

3.3  基本要求 	（42）

3.4  抽样比例及合格判定 	（42）

4  常规检测技术 	（43）

4.1  外观质量检测 	（43）

4.2  材料性能检测 	（43）

4.3  连接力学性能检测 	（43）

4.4  变形检测 	（44）

4.5  涂膜厚度检测 	（44）

4.6  结构动力特性检测 	（44）

4.7  节点试验 	（45）

5  门式刚架结构检测 	（46）

5.1  一般规定 	（46）

5.2  检测内容 	（46）

5.3  检测要求 	（46）

6  多层及高层钢结构检测 	（48）

6.1  一般规定 	（48）

6.2  检测内容及要求 	（48）

7  网架及网壳结构检测 	（49）

7.1  一般规定 	（49）

7.2  检测内容及要求 	（49）

8  钢管结构检测 	（50）

8.1  一般规定 	（50）

8.2  检测内容及要求 	（50）

9  钢结构可靠性鉴定 	（51）

9.1  一般规定 	（51）

9.2  鉴定标准 	（51）

9.3  结构系统的可靠性鉴定 	（51）

10  结构检测与鉴定报告编制 	（53）

1  总 则

1.0.1  近年来，钢结构工程发展较快，钢结构占建筑工程中的份额越来约大。国家、地方已有相应的标准、规范，但考虑到湖南省2008年冰灾的影响，结合湖南省的省情，规范本省钢结构检测，做到有规范可依，特编制本规程。

1.0.2  本规程一般建筑物和构筑物是指下列结构体系：门式刚架结构、多层及高层钢结构、网架及网壳结构、钢管结构等。对于其他类型的建筑钢结构可参照执行。

1.0.3  在实际工作中，本规程和国家、行业及本省现行有关标准结合使用。

2  术 语

本规程给出了11个有关钢结构检测与可靠性鉴定方面的术语，本规程给出了相应的推荐性英文术语，该英文术语不一定是国际上的标准术语，仅供参考。

3  基 本 规 定

3.1  钢结构检测的分类

3.1.1  本规程将钢结构的检测与可靠性鉴定分为在建钢结构和既有钢结构的检测和可靠性鉴定。

3.1.2  一般情况下，钢结构工程的施工质量验收应按现行国家标准《建筑工程质量验收统一标准》GB 50300和《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205进行验收。

3.1.3  本条规定了既有钢结构应按本标准进行检测的情况。既有钢结构在使用过程中，不仅需要经常性的管理与维护，而且还需要进行必要的检测、检查与维修，才能全面完成设计所预期的功能。有的既有钢结构或因设计、施工、使用不当而需要加圈，因用途变更而需要改造，因当地抗震设防烈度改变而需要抗震鉴定或因受到灾害、环境侵蚀影响需要鉴定等等；还有些钢结构，虽然使用多年，但影响其可靠性的根本问题还是施工质量问题。对于这些既有钢结构应进行结构性能的鉴定。要做好这些鉴定工作，经常需要对有关连接、变形、钢材厚度、 涂装厚度、钢材强度、结构动力特性等进行检测，以便了解既有钢结构的可靠性等方面的实际情况，为鉴定提供真实、可靠和有效的依据。

3.1.5  重要建筑和大型公共建筑（重要性为一级的建筑）通常建筑面积相对较大，结构体型复杂，使用时人员较为集中，对于社会、政治、经济影响较大。对于这两类建筑在使用过程中应进行必要的定期检查和检测，以保证使用安全。由于结构构件的损伤能使结构周期改变，且在振型中可反映出来，动力测试结果有助于确定是否进行下一步的仔细检测。同时结构动力测试也不会对结构造成损伤。所以，对于大型公共建筑和重要建筑宜在建筑工程竣工验收完成后、使用中分别进行动力测试，并宜在每隔10年左右进行一次动力测试。对使用30年以上的建筑物宜7年左右进行一次动力测试（在设计寿命的正常使用期内除外）。这些测试应与工程竣工验收完成使用后的动力测试相比较，以确定建筑结构是否存在损伤及其损伤的范围，为是否有需要进行详细检测提供依据。

随着光纤和激光等检测技术的应用，能够较准确地量测结构构件施工阶段和使用阶段的内力、变形状况，这种安全检测有助于保证重要建筑和大型公共建筑的施工安全和使用阶段的安全。

3.2  检测工作程序与内容

3.2.1  本条阐述了钢结构检测的流程和几个主要阶段。程序框图中所描述的一般钢结构检测从接受委托到出具检测报告的各个阶段。对于特殊情况的检测，则应根据钢结构检测的目的确定其检测程序框图和相应的内容。

3.2.2  检测工作中的现场调查和有关资料的调查是非常重要的。了解结构的状况和收集有关资料，不仅有利于较好地制定检测方案，而且有助于确定检测的内容和重点。现场调查主要是了解被检测钢结构的现状缺陷或使用期间的加固维修，以及用途和荷载等变更情况，同时应与委托方探讨确定检测的目的、内容和重点。

有关资料主要是指钢结构的设计图、设计变更、施工记录和验收资料、加固图和维修记录等。当缺乏有关资料时，应向有关人员进行调查。当建筑结构受到灾害或邻近工程施工的影响时，尚应调查钢结构受到损伤前的情况。

3.2.3  钢结构的检测方案应根据检测的目的、钢结构现状的调查结果来制定，宜包括概况、检测目的、检测依据、检测项目、选用的检测方法和检测数量等以及所需要的配合、安全和环境措施等。

3.2.5  为保证基本信息准确可靠，若发现检测数量不满足规定的要求或检测数据出现异常应进行补充检测。

3.3  基本要求

3.3.1～3.3.3  钢结构检测结果正确与否直接影响到鉴定结果。因此，有必要对检测单位的资质、检测所用的仪器设备、实施检测的检测人员提出相应要求，对特殊的检测项目，应有相应的检测资质证书。

3.3.4  本条规定了现场检测原始记录的要求，这些要求是根据原始记录的重要性和为了规范检测人员的行为而提出的。

3.3.6  钢结构检测与鉴定最终必须出具书面报告，书面报告应标准化、格式化，且应按照统一规定的内容要求和格式制作。

3.4  抽样比例及合格判定

3.4.1  本条提出了采用全数检测方法的适用情况。全数检测并不意味对整个工程的全部构件（区域）进行检测，也可以是对应于检验批内的全部构件（区域）。

4  常规检测技术

4.1  外观质量检测

4.1.1  在对钢结构进行目视检测时，除了检测人民应具备正常的视力外，保证适当的视角及足够的照明是必不可少的。必要时可使用辅助灯光照明。

放大镜的放大倍数愈大，其焦距愈小，在现场目视检测时，过小焦距不宜于观察，因此，放大镜的放大倍数不宜过大。

焊缝检验尺由主尺、多用尺和高度标尺构成，可用于测量焊接母材的坡口角度、间隙、错位及焊缝高度、焊缝宽度和角焊缝高度。

4.2  材料性能检测

4.2.3  本条根据工程中常遇情况规定了确定材料性能指标的简便方法。 材料性能指标随时间变化的影响是指累积损伤影响和灾害作用影响，如：疲劳、腐蚀、氢脆、火灾作用等。当钢构件表面涂装保护良好，基材未受影响时，可忽略这一随时间变化的影响。当不满足本条规定时，可按照第4.2.1或4.2.2条规定进行抽样检测。

4.2.4  钢结构材料在经过长期使用后，材料会逐渐劣化，材料的显微组织发生不同程度的变化，例如经过高温后，金相组织会出现魏氏形貌，显微组织不均匀分布，将导致材料塑性降低，材料屈服点不明显等，这都将影响到钢结构的使用性能，因此有必要进行显微金相检测。 通过金相检测〈一般需要配合其他检测手段〉可以找出钢结构材料失效的原因和影响因素，提出改进措施，以防止同类失效现象的重复出现。

4.2.5  规定了一般钢结构主材钢材力学性能检测应包括的检测项目，对于具体钢结构工程，可根据检测与鉴定要求，具体确定需要检测的项目。

4.3  连接力学性能检测

4.3.3  说明了焊缝的具体内容和相应的检测方法手段。焊缝内部质量是指焊缝内部的裂缝、夹层、杂质等缺陷。

4.3.4  本条给出了普通螺栓连接检测的具体内容、抽样方法、相应的检测方法和评判标准。对于一个节点中有个别或部分普通螺栓出现松动、脱落、螺杆弯曲、连接板翘曲、连接板翘曲、连接板螺孔挤压破坏等损伤，但节点仍然可以承载时，进行结构分析和节点承载能力计算应考虑损伤对节点的不利影响。当节点的部分或大部分螺栓出现损伤，以至于节点难以承载时，应判定节点失效。

4.3.5  铆钉连接在早期的钢结构中以及承受动力荷载的结构中应用较多，钢结构检测与鉴定需要特别列出该部分内容，本节规定了铆钉连接检测的具体内容、抽样方法、相应的检测方法。

4.4  变形检测

4.4.1  造成钢结构变形的原因有重力荷载、地基沉降、火灾、地震影响、外因损伤、构件加工和安装偏差等，根据变形的原因和检测目的，确定变形检测项目。

4.4.4  对既有钢结构的整体垂直度进行检测时，如发现个别测点超过规范要求，宜进一步查明其是否由外饰面不平或结构施工时超标引起的。避免因外饰面不一致而引起对结果的误判。

4.5  涂膜厚度检测

4.5.1～4.5.3  防腐和防火涂层厚度检测设备、检测方法、抽样比例及合格判断应符合现行国家标准《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621的规定。

4.6  结构动力特性检测

4.6.1  本条规定了适用于动力特性检测的对象，通过动力特性检测能为结构的理论分析、结构损伤识别和采取减振措施提供依据。

4.6.2  检测设备应满足相关规范的要求。

4.6.3  对原始信号进行分析前，应仔细核对，避免产生差错。

对记录的原始信号进行转换、滤波、放大等处理，提高信号的信噪比，为信号的计算分析做好准备。

根据检测中采用的激励方式，选择合适的信号处理方法，减少信号因截断、转换等造成的分析误差，提供所测结构的相关模态参数。

4.7  节点试验

4.7.1～4.7.5  对节点性能不确定或存在争议时，应根据本节规定进行模拟试验或者数值模拟。试验方法可参照有关规范执行。

4.7.6  根据现有的试验设备和条件，并非所有类型节点都可进行试验验证，对于形体复杂或受力复杂的节点，通常需要采用有限元数值方法模拟节点的受力性能。 另外，即使试验可以进行，通常也需要先进行数值模拟，以验证节点的内力分布和设计安全性，并为试验提供前期准备。这里需要特别说明的是，数值计算所采用的方法和程序，必须是经过工程实际验证和专门鉴定。

5  门式刚架结构检测

5.1  一般规定

5.1.1  本规程将门式刚架结构检测分为在建门式刚架结构工程和既有门式刚架结构工程的检测。

5.1.2  本条对在建门式刚架结构工程检测内容、抽样比例及合格判定进行了规定。

5.1.3～5.1.4  对既有门式刚架结构工程检测内容、抽样比例及合格判定进行了规定。

5.2  检测内容

5.2.1～5.2.7  提出了既有门式刚架结构工程检测的内容。近年来，我国陆续制定了《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344、《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010等，为既有建筑结构鉴定提供了标准检测方法的依据。这些检测标准主要规定了检测的标准做法，具体到门式刚架结构工程检测中什么情况下怎样检测，这几条作了具体规定。

5.3  检测要求

5.3.2  本条提出了在工程无设计和施工资料或资料残缺不全时，应进行实际结构的测绘工作，并对测绘工作的内容进行了规定。其目的在于通过测绘工作完善资料并得出能反映结构现有真实工作状态的涉及结构性能的各种技术参数，为结构可靠性鉴定提供可靠的技术依据。

5.3.5  由于地基通常情况下较难进行全面的直接观测或检测。因此在实际鉴定工作中，可通过分析房屋近期沉降、倾斜观测资料和其不均匀沉降引起上部结构反应的检查结果进行判定。

5.3.6  当吊车及吊车梁系统运行使用状况正常、资料齐全时，宜进行常规调查和检测，包括收集有关设计资料、吊车产品规格资料，并进行现场核实，调查吊车布置、实际起重量、运行范围和运行状况等。此时，吊车竖向荷载包括吊车自重和吊车轮压可按对应的吊车资料取值；吊车横向水平荷载为小车制动力，可按国家现行荷载规范取值。

当吊车及吊车梁系统运行使用状况不正常、资料不全或对已有资料有怀疑时，还应根据实际状况和鉴定要求进行专项调查和检测，包括吊车轨道平直度和轨距的测量、调查吊车运行振动或异常的原因以及对门式刚架结构安全使用的影响，吊车自重、吊车轮压以及结构应力和变形的测试等。此时，吊车竖向荷载可取吊车资料与实测中的较大值；吊车横向水平荷载，除应考虑小车横向制动力之外，尚应考虑大车纵向运行由吊车摆动引起的横向水平力造成的影响。

6  多层及高层钢结构检测

6.1  一般规定

6.1.1  本规程将多层及高层钢结构工程的检测分为在建多层及高层钢结构工程和既有多层及高层钢结构工程的检测。

6.1.2  本条对在建多层及高层钢结构工程检测内容、抽样比例及合格判定进行了规定。

6.1.3～6.1.4  对既有多层及高层钢结构工程的检测内容、抽样比例及合格判定进行了规定。

6.2  检测内容及要求

6.2.1～6.2.5  提出了既有多层及高层钢结构工程检测的内容。近年来，我国陆续制定了《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344、《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010等，为既有建筑结构鉴定提供了标准检测方法的依据。这些检测标准主要规定了检测的标准做法，具体到多层及高层钢结构工程检测中什么情况下怎样检测，这几条作了具体规定。

7  网架及网壳结构检测

7.1  一般规定

7.1.1  本规程将网架及网壳结构工程的检测分为在建网架及网壳结构工程和既有网架及网壳结构工程的检测。

7.1.2  本条对在建网架及网壳结构工程检测内容、抽样比例及合格判定进行了规定。

7.1.3～7.1.4  对既有网架及网壳结构工程的检测内容、抽样比例及合格判定进行了规定。

7.2  检测内容及要求

7.2.1～7.2.5  提出了既有网架及网壳结构工程检测的内容。近年来，我国陆续制定了《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344、《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010等，为既有建筑结构鉴定提供了标准检测方法的依据。这些检测标准主要规定了检测的标准做法，具体到网架及网壳结构工程检测中什么情况下怎样检测，这几条作了具体规定。

7.2.7  螺栓球节点中螺栓拧入球体的深度，目前难以检测，但该项指标是否达到要求，直接影响结构的安全。根据目前的检测水平，只能认为螺栓长度满足要求，然后按照螺栓球节点的套筒是否松动，来判定螺栓拧入球体的深度是否满足要求。若套筒无松动，则拧入深度满足要求，否则，不满足要求。

8  钢管结构检测

8.1  一般规定

8.1.1  本规程将钢管结构工程的检测分为在建钢管结构工程和既有钢管结构工程的检测。

8.1.2  本条对在建钢管结构工程检测内容、抽样比例及合格判定进行了规定。

8.1.3～8.1.4  对既有钢管结构工程的检测内容、抽样比例及合格判定进行了规定。

8.2  检测内容及要求

8.2.1～8.2.5  提出了既有钢管结构工程检测的内容。近年来，我国陆续制定了《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344、《钢结构现场检测技术标准》GB/T 50621-2010等，为既有建筑结构鉴定提供了标准检测方法的依据。这些检测标准主要规定了检测的标准做法，具体到钢管结构工程检测中什么情况下怎样检测，这几条作了具体规定。

规定了在进行既有钢管结构工程检测时应重点检查的构件和部位，以及可能出现的损坏特征，规定的这些内容应为钢管结构工程检测必须检查的内容。规定了钢管结构的构造连接、变形等方面现场重点检查的内容，重点检查连接部位的损坏现状和各构件的平面内、平面外变形情况。

9 钢结构可靠性鉴定

9.1  一般规定

9.1.1  本条规定了钢结构系统可靠性鉴定所包括的内容，并说明钢结构系统的可靠性分别通过安全性、适用性和耐久性的等级体现。

9.1.2  为了使综合性的等级鉴定结果表达清晰，结果唯一，需要规定鉴定评级的层次结构。

9.1.3  结构体系的初步检测是首先要进行的检测项目，初步检测是后继检测工作的基础，决定后继检测工作是否需要进行的项目。

9.2  鉴定标准

9.2.1  本条说明钢结构构件（节点）的安全性、适用性和耐久性等级评定标准。正常使用极限状态对应于结构构件（节点）达到正常使用的某项规定限值。关于钢结构构件（节点）的耐久性，目前主要是根据构件（节点）的腐蚀程度和涂层质量确定，构件（节点）因腐蚀而造成的截面损伤或削弱，则根据损伤程度及可能的偏心受力在构件（节点）的承载能力计算中考虑。

9.2.2  本条为相应的钢结构系统的安全性、适用性和耐久性等级评定标准，是综合钢结构构件和节点的等级后整体进行评定的。结构表面涂装使用期应根据结构进行两次涂装之间的年数确定。

9.3  结构系统的可靠性鉴定

9.3.1  结构系统的安全性分为两部分，即结构体系的完整性和结构系统的承载安全性。结构体系的完整性包括结构整体布置完整性与合理性、支撑体系布置的合理性及有效性、节点构造的有效性、支座布置的有效性、结构区段的划分、节点实际构造与计算模型的差异、整体结构的几何稳定性等。

9.3.3  结构系统的承载安全性等级，需要根据实际检测结果，建立计算模型进行数值分析后评定。这里的结构抗力与作用效应分析，不应仅仅理解为理论计算分析，更重要的是要进行理论计算与结构反应比较。理想的状态是通过上述的计算分析，直接确定结构系统失效临界状态的结构抗力与作用效应之比，并据此评定等级。

9.3.4～9.3.8  钢结构系统的适用性鉴定，应包括结构构件的正常使用性等级和结构整体变形等级。对于有振动设备的钢结构，应对设备振动的影响进行鉴定，当振动对结构或构件的影响不超过有关设计规范的限定值时，就不需要加固维护，否则应进行加固维护。结构的最终适用性等级鉴定以所述各项的最低等级确定。

对于钢结构构筑物的适用性等级评定，由于结构类型和行业的不同，应参照各行业规范要求进行评定。

9.3.9  本条根据钢构件和节点的耐久性等级来评定结构体系的耐久性等级，将构件和节点分为主要受力构件（节点）和次要受力构件（节点），以区别不同构件和节点在结构中的不同作用。

10  结构检测与鉴定报告编制

钢结构检测鉴定报告是检测鉴定的最终技术文件。 本规程参考了已经完成的钢结构检测鉴定报告形式及其它钢结构检测鉴定报告形式，给出了钢结构检测鉴定报告的统一形式及必要内容，供钢结构检测鉴定单位参考。如果工作只涉及钢结构检测部分，可以参考本规程给出的钢结构检测报告形式。